## Summary
Key | Value
App | OTScan 2.0.0
Nmap Version (XML) | 7.95
Nmap Args (XML) | nmap -sS -sU -p T:21,23,80,102,443,502,2455,4840,44818,5900,1200,8080 U:161,47808 --script ot-scan 192.168.10.0/24
Hosts (count) | 12
Ports (count) | 26
Ports open (count) | 26
Ampel-Status (SEC-BP) | YELLOW
SEC-BP-krit. Ports offen | 13
Top Vendors | Siemens AG(3), Schneider Electric(2), WAGO(1), VMware(1), Janitza electronics(1), Rockwell Automation(1), Honeywell(1), Hirschmann(1), Bosch Rexroth(1)
Top Open Ports | 80/tcp(6), 502/tcp(4), 102/tcp(2), 21/tcp(2), 23/tcp(2), 443/tcp(1), 2455/tcp(1), 4840/tcp(1), 3389/tcp(1), 8080/tcp(1), 44818/tcp(1), 5900/tcp(1), 47808/udp(1), 161/udp(1), 1200/tcp(1)
Top Critical Open Ports (SEC-BP) | 80/tcp(6), 21/tcp(2), 23/tcp(2), 8080/tcp(1), 5900/tcp(1), 161/udp(1)

## Hosts
IP Adresse | MAC Adresse | Hersteller | Geraeteklasse | Status | Status Reason | Critical Open Ports | Firewall-Status | OS (bester Treffer) | OS (Accuracy) | OS Typ (OSClass) | OS Vendor | OS Family | OS Gen | OS Matches (alle) | Nmap Hostnames | Service-Hostname | SNMP Hostname | Workgroup | S7 System Name | S7 Module | S7 Version | BACnet | Offene TCP-Ports | Offene UDP-Ports | UDP open¦filtered Ports | Services (Detail) | Scripts/Output | Distance | Uptime (s) | Lastboot | Extra
192.168.10.11 | 00:1B:1B:2A:11:01 | Siemens AG | SPS/PLC (Siemens S7) | up | arp-response | 80/tcp(HTTP) |  | Siemens SIMATIC S7-1500 | 94 | specialized | Siemens AG | embedded |  | Siemens SIMATIC S7-1500 | sps-halle3-01 |  |  |  | SPS_Halle3_01 / Module Type: CPU 1515-2 PN | 6ES7 515-2AM01-0AB0 / Basic Hardware: 6ES7 515-2AM01-0AB0 / Version: 2.9.1 / System Name: SPS_Halle3_01 / Module Type: CPU 1515-2 PN | 2.9.1 / System Name: SPS_Halle3_01 / Module Type: CPU 1515-2 PN |  | 102,80,443 |  |  | 102/tcp (iso-tsap) - Siemens S7 PLC; 80/tcp (http) - Siemens Web Server; 443/tcp (https) - Siemens Web Server | [s7-info]: Module: 6ES7 515-2AM01-0AB0 / Basic Hardware: 6ES7 515-2AM01-0AB0 / Version: 2.9.1 / System Name: SPS_Halle3_01 / Module Type: CPU 1515-2 PN
192.168.10.12 | 00:1B:1B:2A:11:02 | Siemens AG | SPS/PLC (Siemens S7) | up | arp-response | 21/tcp(FTP), 23/tcp(Telnet) |  | Siemens SIMATIC S7-300 | 94 | specialized | Siemens AG | embedded |  | Siemens SIMATIC S7-300 | sps-halle3-02 |  |  |  | SPS_Halle3_02 / Module Type: CPU 315-2 PN/DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0 / Version: 3.2.6 / System Name: SPS_Halle3_02 / Module Type: CPU 315-2 PN/DP | 3.2.6 / System Name: SPS_Halle3_02 / Module Type: CPU 315-2 PN/DP |  | 102,21,23 |  |  | 102/tcp (iso-tsap) - Siemens S7 PLC; 21/tcp (ftp) - vsftpd 2.0.8; 23/tcp (telnet) - BusyBox telnetd | [s7-info]: Module: 6ES7 315-2EH14-0AB0 / Version: 3.2.6 / System Name: SPS_Halle3_02 / Module Type: CPU 315-2 PN/DP
192.168.10.21 | 00:80:F4:33:21:05 | Schneider Electric | SPS/PLC (Schneider Modicon) | up | arp-response | 80/tcp(HTTP) |  | Schneider Modicon M340 | 94 | specialized | Schneider Electric | embedded |  | Schneider Modicon M340 | modicon-linie2 | [7 empty] | 502,80 |  |  | 502/tcp (modbus) - Schneider Modicon; 80/tcp (http) - Schneider Web | [modbus-identity]: Vendor: Schneider Electric / Product: BMX P34 2020 / Revision: 3.10
192.168.10.22 | 00:80:F4:33:21:2A | Schneider Electric | SPS/PLC (Schneider Modicon) | up | arp-response |  |  | Modbus TCP Gateway | 94 | specialized | Schneider Electric | embedded |  | Modbus TCP Gateway | modbus-gw-01 | [7 empty] | 502 |  |  | 502/tcp (modbus) - Modbus Gateway | [modbus-identity]: Vendor: Schneider Electric / Unit-ID: 1 / Function 43 supported
192.168.10.31 | 00:30:DE:44:31:07 | WAGO | SPS/PLC (Phoenix/WAGO) | up | arp-response | 80/tcp(HTTP) |  | WAGO PFC200 (CODESYS) | 94 | specialized | WAGO | embedded |  | WAGO PFC200 (CODESYS) | wago-pfc200 | [7 empty] | 2455,502,80 |  |  | 2455/tcp (codesys) - CODESYS V3 Runtime; 502/tcp (modbus) - WAGO Modbus; 80/tcp (http) - WAGO Web-based Management | [codesys-v2-discover]: CODESYS Runtime / Device: PFC200 / Version: 3.5.16
192.168.10.41 | 00:0C:29:41:41:11 | VMware | OPC-UA-Server (SCADA/DCS) | up | arp-response |  |  | OPC-UA Server (Windows) | 94 | general purpose | VMware | embedded |  | OPC-UA Server (Windows) | opcua-server-01 | [7 empty] | 4840,3389 |  |  | 4840/tcp (opcua) - OPC UA Server; 3389/tcp (ms-wbt-server) - Microsoft Terminal Services | [opc-ua-info]: Application URI: urn:Example:OPC-UA:Server / Product URI: http://example.com/OPC-UA / Server: Example OPC UA Server / SecurityMode: None (ungesichert!)
192.168.10.51 | 00:1D:9C:55:51:03 | Janitza electronics | Energiemessgeraet | up | arp-response | 8080/tcp(HTTP (8080)) |  | Janitza UMG 96-PA (Stromzaehler) | 94 | specialized | Janitza electronics | embedded |  | Janitza UMG 96-PA (Stromzaehler) | janitza-umg96 | [7 empty] | 502,8080 |  |  | 502/tcp (modbus) - Janitza Modbus; 8080/tcp (http-alt) - Janitza WebUI | [janitza-info]: Geraet: UMG 96-PA / Seriennr: (Demo) / Firmware: 2.3 / Messwerte: L1/L2/L3 verfuegbar
192.168.10.61 | 00:00:BC:66:61:09 | Rockwell Automation | SPS/PLC (Rockwell/Allen-Bradley) | up | arp-response | 80/tcp(HTTP) |  | Allen-Bradley CompactLogix | 94 | specialized | Rockwell Automation | embedded |  | Allen-Bradley CompactLogix | ab-compactlogix | [7 empty] | 44818,80 |  |  | 44818/tcp (EtherNet-IP-2) - Rockwell EtherNet/IP; 80/tcp (http) - Rockwell Web | [enip-enumerate]: Vendor: Rockwell Automation / Product: 1769-L33ER / Serial: (Demo) / Revision: 33.11
192.168.10.71 | 00:0E:8C:77:71:04 | Siemens AG | HMI / Bedienterminal | up | arp-response | 5900/tcp(VNC (RFB)), 80/tcp(HTTP) |  | Siemens Comfort Panel (HMI) | 94 | specialized | Siemens AG | embedded |  | Siemens Comfort Panel (HMI) | hmi-panel-l2 | [7 empty] | 5900,80 |  |  | 5900/tcp (vnc) - Sm@rtServer VNC; 80/tcp (http) - HMI Web
192.168.10.81 | 00:40:9D:88:81:02 | Honeywell | Gebäudeautomation (BACnet) | up | arp-response |  |  | BACnet Building Controller | 94 | specialized | Honeywell | embedded |  | BACnet Building Controller | bacnet-glt-01 | [8 empty] | 47808 |  | 47808/udp (bacnet) - BACnet/IP | [BACnet-discover-enumerate]: Vendor: (Demo) / Object Name: AHU-01 / Model: Controller / Firmware: 1.4
192.168.10.91 | 00:1C:06:99:91:01 | Hirschmann | Netzwerk (Firewall/Switch) | up | arp-response | 161/udp(SNMP (v1/v2)), 23/tcp(Telnet), 80/tcp(HTTP) |  | Managed Industrial Switch | 94 | networking | Hirschmann | embedded |  | Managed Industrial Switch | switch-ot-core | [7 empty] | 23,80 | 161 |  | 23/tcp (telnet) - Hirschmann CLI; 80/tcp (http) - Switch Web; 161/udp (snmp) - net-snmp
192.168.10.101 | 00:60:34:AA:B1:0C | Bosch Rexroth | SPS/PLC (Bosch Rexroth IndraControl/ctrlX) | up | arp-response | 21/tcp(FTP) |  | Bosch Rexroth IndraControl | 94 | specialized | Bosch Rexroth | embedded |  | Bosch Rexroth IndraControl | rexroth-indra-01 | [7 empty] | 1200,21 |  |  | 1200/tcp (codesys) - IndraControl CODESYS; 21/tcp (ftp) - IndraControl FTP | [codesys-v2-discover]: CODESYS / Device: IndraControl XM22 / Version: 14

## Ports
ip | protocol | port | state | reason | service_name | product | version | extrainfo | cpe | Is Critical | Critical Label | Kategorie | Quelle
192.168.10.11 | tcp | 102 | open | syn-ack | iso-tsap | Siemens S7 PLC |  |  |  | 0
192.168.10.11 | tcp | 80 | open | syn-ack | http | Siemens Web Server |  |  |  | 1 | HTTP | IT | SEC-BP
192.168.10.11 | tcp | 443 | open | syn-ack | https | Siemens Web Server |  |  |  | 0
192.168.10.12 | tcp | 102 | open | syn-ack | iso-tsap | Siemens S7 PLC |  |  |  | 0
192.168.10.12 | tcp | 21 | open | syn-ack | ftp | vsftpd | 2.0.8 |  |  | 1 | FTP | IT | SEC-BP
192.168.10.12 | tcp | 23 | open | syn-ack | telnet | BusyBox telnetd |  |  |  | 1 | Telnet | IT | SEC-BP
192.168.10.21 | tcp | 502 | open | syn-ack | modbus | Schneider Modicon |  |  |  | 0
192.168.10.21 | tcp | 80 | open | syn-ack | http | Schneider Web |  |  |  | 1 | HTTP | IT | SEC-BP
192.168.10.22 | tcp | 502 | open | syn-ack | modbus | Modbus Gateway |  |  |  | 0
192.168.10.31 | tcp | 2455 | open | syn-ack | codesys | CODESYS V3 Runtime |  |  |  | 0
192.168.10.31 | tcp | 502 | open | syn-ack | modbus | WAGO Modbus |  |  |  | 0
192.168.10.31 | tcp | 80 | open | syn-ack | http | WAGO Web-based Management |  |  |  | 1 | HTTP | IT | SEC-BP
192.168.10.41 | tcp | 4840 | open | syn-ack | opcua | OPC UA Server |  |  |  | 0
192.168.10.41 | tcp | 3389 | open | syn-ack | ms-wbt-server | Microsoft Terminal Services |  |  |  | 0
192.168.10.51 | tcp | 502 | open | syn-ack | modbus | Janitza Modbus |  |  |  | 0
192.168.10.51 | tcp | 8080 | open | syn-ack | http-alt | Janitza WebUI |  |  |  | 1 | HTTP (8080) | IT | SEC-BP
192.168.10.61 | tcp | 44818 | open | syn-ack | EtherNet-IP-2 | Rockwell EtherNet/IP |  |  |  | 0
192.168.10.61 | tcp | 80 | open | syn-ack | http | Rockwell Web |  |  |  | 1 | HTTP | IT | SEC-BP
192.168.10.71 | tcp | 5900 | open | syn-ack | vnc | Sm@rtServer VNC |  |  |  | 1 | VNC (RFB) | IT | SEC-BP
192.168.10.71 | tcp | 80 | open | syn-ack | http | HMI Web |  |  |  | 1 | HTTP | IT | SEC-BP
192.168.10.81 | udp | 47808 | open | syn-ack | bacnet | BACnet/IP |  |  |  | 0
192.168.10.91 | tcp | 23 | open | syn-ack | telnet | Hirschmann CLI |  |  |  | 1 | Telnet | IT | SEC-BP
192.168.10.91 | tcp | 80 | open | syn-ack | http | Switch Web |  |  |  | 1 | HTTP | IT | SEC-BP
192.168.10.91 | udp | 161 | open | syn-ack | snmp | net-snmp |  |  |  | 1 | SNMP (v1/v2) | IT | SEC-BP
192.168.10.101 | tcp | 1200 | open | syn-ack | codesys | IndraControl CODESYS |  |  |  | 0
192.168.10.101 | tcp | 21 | open | syn-ack | ftp | IndraControl FTP |  |  |  | 1 | FTP | IT | SEC-BP

## Scripts
ip | script_id | output
192.168.10.11 | s7-info | Module: 6ES7 515-2AM01-0AB0 / Basic Hardware: 6ES7 515-2AM01-0AB0 / Version: 2.9.1 / System Name: SPS_Halle3_01 / Module Type: CPU 1515-2 PN
192.168.10.12 | s7-info | Module: 6ES7 315-2EH14-0AB0 / Version: 3.2.6 / System Name: SPS_Halle3_02 / Module Type: CPU 315-2 PN/DP
192.168.10.21 | modbus-identity | Vendor: Schneider Electric / Product: BMX P34 2020 / Revision: 3.10
192.168.10.22 | modbus-identity | Vendor: Schneider Electric / Unit-ID: 1 / Function 43 supported
192.168.10.31 | codesys-v2-discover | CODESYS Runtime / Device: PFC200 / Version: 3.5.16
192.168.10.41 | opc-ua-info | Application URI: urn:Example:OPC-UA:Server / Product URI: http://example.com/OPC-UA / Server: Example OPC UA Server / SecurityMode: None (ungesichert!)
192.168.10.51 | janitza-info | Geraet: UMG 96-PA / Seriennr: (Demo) / Firmware: 2.3 / Messwerte: L1/L2/L3 verfuegbar
192.168.10.61 | enip-enumerate | Vendor: Rockwell Automation / Product: 1769-L33ER / Serial: (Demo) / Revision: 33.11
192.168.10.81 | BACnet-discover-enumerate | Vendor: (Demo) / Object Name: AHU-01 / Model: Controller / Firmware: 1.4
192.168.10.101 | codesys-v2-discover | CODESYS / Device: IndraControl XM22 / Version: 14